Załącznik nr 7 do Regulaminu o udzielenie grantu

MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNE MIKROINSTALACJI OZE WRAZ Z LISTĄ KOSZTÓW KWALIFIKOWANYCH DLA KAŻDEJ Z MIKROINSTALACJI OZE

I. INSTALACJE FOTOWOLTAICZNE (PV panele fotowoltaiczne) o mocy do 5 kWp

Instalacje fotowoltaiczne należy dobrać w oparciu o bieżące zużycie energii elektrycznej na potrzeby mieszkalne gospodarstwa domowego, w oparciu o możliwości techniczne i moc przyłączeniową obiektu.

- Moduły polikrystaliczne o mocy minimum 260 Wp

- Sprawność systemu PV minimum 80%.

- Moduły fotowoltaiczne należy zamontować na konstrukcji aluminiowej dedykowanej do tego typu rozwiązań dla danego rodzaju dachu, dopuszcza się konstrukcję ze stali nierdzewnej dla instalacji wykonanej na elewacji lub gruncie. Moduły zamocować do uprzednio wykonanej konstrukcji za pomocą klem mocujących o odpowiedniej wysokości równej grubości ramki modułu. Zaprojektowane moduły połączyć ze sobą szeregowo w jeden lub dwa łańcuchy. Falownik zamontować w miejscu wskazanym przez inwestora.

- Moduły musza być zgodne z normami dotyczących OZE jest ujęty w następujących katalogowych grupach i podgrupach klasyfikacji ICS: a) odnawialne źródła energii – 27.160; 27,180;b) inne normy dotyczące ochrony środowiska – 01.040.12; 13.020; 13.030; 13.080; 13.140.

- Inwerter powinien umożliwiać:

a) gromadzenie i lokalną prezentację danych o ilości energii elektrycznej wytworzonej  w  instalacji,

b) podłączenie  modułu  komunikacyjnego do przesyłania danych,

c) kontrolowanie procesu przekazywania energii,

d) archiwizację danych pomiarowych,

e) obligatoryjnie dla instalacji do 3 kWp wymagany jest inwerter jednofazowy.

Dla instalacji od 3,1 kWp do 4,6 kWp o rodzaju inwertera decyduje Mieszkaniec (1 czy 3 fazy).

- Kable fotowoltaiczne – powinny cechować się podwyższoną odpornością na uszkodzenia mechaniczne i warunki atmosferyczne, odpornością na podwyższoną temperaturę pracy oraz być odporne na promieniowanie UV. Całość okablowania powinna być prowadzona w korytkach kablowych odpornych na działanie promieniowania UV.

- Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą być odporne na amoniak i korozję zgodnie z PN-EN 62716:2014-02 - wersja angielska

- Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą być fabrycznie nowe, nie starsze niż 12 miesięcy.

- Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą posiadać gwarancję producentów:

- na wady ukryte modułów fotowoltaicznych min. 10 lat,

- na uzysk mocy z modułów fotowoltaicznych w ciągu 10 lat minimum 90%,

- na uzysk mocy z modułów fotowoltaicznych w ciągu 25 lat minimum 80%,

- gwarancja na pozostałe urządzenia na co najmniej 5 lat od daty odbioru końcowego,

- posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim.

- Instalacja musi posiadać rękojmię wykonawcy instalacji na co najmniej 5 lat od daty odbioru końcowego.

- Koszty kwalifikowane (rodzaje):

| Lp. | Wyszczególnienie | j.m. | Ilość – uzależniona od mocy zestawu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Moduł fotowoltaiczny | Szt. | 1 |
| 2 | Skrzynka - ograniczniki przepięć typ AC | Szt. | 1 |
| 3 | System montażowy – konstrukcja wsporcza | Kpl | 1 |
| 4 | Okablowanie | kpl | 1 |
| 5 | Konektory MC4 (+ oraz -) | kpl | 1 |
| 6 | Skrzynka – ograniczniki przepięć typ DC | Kpl | 1 |
| 7 | Inwerter | Szt. | 1 |
| 8 | Materiały montażowe | Kpl | 1 |
| 9 | Inne niezbędne materiały konieczne do zamontowania kompletnej instalacji | Kpl | 1 |
| 10 | Prace montażowe | kpl | 1 |
| 11 | Dokumentacja projektowa/techniczna | kpl | 1 |

II. INSTALACJE SOLARNE (KOLEKTORY SŁONECZNE)

Kolektory słoneczne służą do podgrzewania zimnej wody do celów użytkowych w gospodarstwie domowym za pomocą energii słonecznej. Liczba montowanych kolektorów słonecznych i pojemność zbiornika na ciepłą wodę zależy od liczby osób zamieszkujących w danym gospodarstwie domowym.

- Minimalna moc wyjściowa z kolektora przy nasłonecznieniu 1000W/m2 i różnicy temperatur TmTa=30oK  (wg normy PN EN 12975-2:2007) 1600 W.

- Kolektor słoneczny płaski.

- Kolektor musi posiadać certyfikat Solar Keymark lub inny równoważny certyfikat wydany przez akredytowaną jednostkę w zgodności zobowiązującymi normami PN dotyczącymi instalacji OZE.

- Minimalna sprawność optyczna odniesiona do powierzchni absorbera 79,00%.

- Należy zastosować oryginalne uchwyty i konstrukcje przewidziane przez producenta kolektorów z materiałów niekorodujących (np. aluminium, stal nierdzewna) lub materiałów ocynkowanych, lakierowane.

- Zbiornik solarny powinien być wykonany ze stali nierdzewnej i wyposażony w dwie wężownice ze stali nierdzewnej gładkiej.

- Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą być fabrycznie nowe, nie starsze niż 12 miesięcy.

- Instalacja musi posiadać licznik ciepła lub sterownik, który będzie zliczał energię cieplną na poczet c.w.u.

- Urządzenia wchodzące w skład instalacji muszą posiadać gwarancję producentów:

- kolektory solarne – minimum 10 lat, liczonych od dnia podpisania przez Zamawiającego (bez uwag) protokołu odbioru końcowego, oraz gwarantowana żywotność nie krótsza jak 25 lat,

- podgrzewacz wody – 10 lat,

- pozostały osprzęt instalacji solarnej minimum 5 lat gwarancji,

- sterowniki 5 lat gwarancji,

- posiadać instrukcję obsługi i użytkowania w języku polskim.

- Instalacja musi posiadać rękojmię wykonawcy instalacji na co najmniej 5 lat od daty odbioru końcowego.

- Koszty kwalifikowane (rodzaje):

| Lp. | Wyszczególnienie | Jm. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kolektor słoneczny płaski wraz z zestawem montażowym | Szt. | Uzależniona od wielkości zestawu |
| 2 | Zasobnik solarny dwuwężownicowy | Szt. | 1 |
| 3 | Grupa pompowa solarna | Kpl | 1 |
| 4 | Sterownik | Kpl | 1 |
| 5 | Naczynie wzbiorcze przeponowe do instalacji solarnej | kpl | 1 |
| 6 | Zawory w tym antyoparzeniowy | Szt. | 1 |
| 7 | Filtr wodny | Szt. | 1 |
| 8 | Reduktor ciśnienia | Szt. | 1 |
| 9 | Licznik ciepła (ciepłomierz) lub sterownik, który będzie zliczał energię | Szt. | 1 |
| 10 | Odpowietrznik | Szt. | 1 |
| 11 | Pompa obiegowa elektroniczna do ładowania górnej wężownicy | Szt. | 1 |
| 12 | Rury instalacyjne | Kpl | 1 |
| 13 | Płyn solarny | Kpl | 1 |
| 14 | Czujniki temperatury | kpl | 1 |
| 15 | Inny osprzęt niezbędny do prawidłowego funkcjonowania instalacji solarnej | kpl | 1 |
| 16 | Prace montażowe | kpl | 1 |
| 17 | Dokumentacja projektowa/techniczna | kpl | 1 |

# Footnotes

Z uwagi na ciągłą nowelizację i aktualizację polskich norm zaleca się rozważenie możliwości korzystania z ich najnowszych wydań oraz aktualnych projektów na stronie www.pkn.pl.